## Blok
[10 empty] | Mesačný protokol emisného monitorovania pre HK3 za : |  | 2024-11-30
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [12 empty] | Meracie miesto: HK3
Palivo | [5 empty] | Zemný plyn
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 40 |  | 100 |  | 25 |  | 3
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 100 |  | 35 |  | 5
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 100 |  | 110 |  | 35 |  | 5
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 50.8083 |  | 47.0617 |  | 0 |  | 0.34594
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 2 / 0 |  | 2 / 0 |  | 2 / 0 |  | 2 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 2/0/0 |  | 2/0/0 |  | 2/0/0 |  | 2/0/0
% PHH F z NUST | [5 empty] | 0,0 % |  | 0,0 % |  | 0,0 % |  | 0,0 %
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 1 / 0 |  | 1 / 0 |  | 1 / 0 |  | 1 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 1/0/29 |  | 1/0/29 |  | 1/0/29 |  | 1/0/29
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 10.7187 |  | 43.1563 |  | 0 |  | 0.28427
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 2.1068 |  | 8.4825 |  | 0 |  | 0.055875
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 196.5521 |  | 196.5521 |  | 196.5521 |  | 196.5521
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Počet hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 2 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Deň | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2024-11-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-11-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-11-03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-11-04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-11-05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-11-06 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-11-07 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-11-08 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-11-09 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-11-10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-11-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-11-12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-11-13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-11-14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-11-15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-11-16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-11-17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-11-18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-11-19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-11-20 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-11-21 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50.8083 |  | 47.0617 |  | 0 |  | 0.34594
2024-11-22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-11-23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-11-24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-11-25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-11-26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-11-27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-11-28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-11-29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-11-30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-12-01
SUMA | 713 | 2 | 4 | 0 | 1
Označenie PDH, PMH
F | Neplatná PDH (Počet platných PHH< 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky) | [7 empty] | Platná PDH
N | Nevyhodnotená PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 ) | [5 empty] | G |  | PDH > EL+I (PMH > EL+I)