## Blok
[10 empty] | Mesačný protokol emisného monitorovania pre HK3 za : |  | 2025-05-05
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [12 empty] | Meracie miesto: HK3
Palivo | [5 empty] | Zemný plyn
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 40 |  | 100 |  | 25 |  | 3
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 100 |  | 35 |  | 5
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 100 |  | 110 |  | 35 |  | 5
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 24.0239 |  | 44.6033 |  | 0 |  | 0.42687
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 24 / 0 |  | 24 / 0 |  | 24 / 0 |  | 24 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 24/0/1 |  | 24/0/1 |  | 24/0/1 |  | 24/0/1
% PHH F z NUST | [5 empty] | 0,0 % |  | 0,0 % |  | 0,0 % |  | 0,0 %
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 3 / 0 |  | 3 / 0 |  | 3 / 0 |  | 3 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 3/0/2 |  | 3/0/2 |  | 3/0/2 |  | 3/0/2
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 13.6193 |  | 26.9394 |  | 0 |  | 0.26583
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 10.8551 |  | 21.4717 |  | 0 |  | 0.21188
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 797.0379 |  | 797.0379 |  | 797.0379 |  | 797.0379
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Počet hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 24 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Deň | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2025-05-01 | 8 | 14 | 1 | 0 | 1 | 17.7257 |  | 45.5277 |  | 0 |  | 0.39907
2025-05-02 | 14 | 8 | 1 | 0 | 1 | 20.9957 |  | 48.4342 |  | 0 |  | 0.47025
2025-05-03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-05-04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-05-05 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33.3502 |  | 39.8482 |  | 0 |  | 0.4113
2025-05-06
2025-05-07
2025-05-08
2025-05-09
2025-05-10
2025-05-11
2025-05-12
2025-05-13
2025-05-14
2025-05-15
2025-05-16
2025-05-17
2025-05-18
2025-05-19
2025-05-20
2025-05-21
2025-05-22
2025-05-23
2025-05-24
2025-05-25
2025-05-26
2025-05-27
2025-05-28
2025-05-29
2025-05-30
2025-05-31
SUMA | 90 | 24 | 3 | 0 | 3
Označenie PDH, PMH
F | Neplatná PDH (Počet platných PHH< 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky) | [7 empty] | Platná PDH
N | Nevyhodnotená PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 ) | [5 empty] | G |  | PDH > EL+I (PMH > EL+I)