## Blok
[9 empty] | Ročný protokol emisných hodnôt pre HK3 za : | 2025-05-05
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [12 empty] | Meracie miesto: HK3
Palivo | [5 empty] | Zemný plyn
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 40 |  | 100 |  | 25 |  | 3
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 100 |  | 35 |  | 5
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 100 |  | 110 |  | 35 |  | 5
I - Interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PRH - Priemerná ročná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 16.3665 |  | 58.2575 |  | 0 |  | 0.41558
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I / (max. ročne) | [5 empty] | 221 / 0 / (299) |  | 221 / 0 / (299) |  | 221 / 0 / (299) |  | 221 / 0 / (299)
% PHH ≤ 2.EL + I (AKTUAL / ROK) | [5 empty] | 100,00% / 100,00% |  | 100,00% / 100,00% |  | 100,00% / 100,00% |  | 100,00% / 100,00%
N Valid / N F / N E (počet platn./neplatn./náhr. PHH) | [5 empty] | 221 / 0 / 6 |  | 221 / 0 / 6 |  | 221 / 0 / 6 |  | 221 / 0 / 6
% PHH F z Nust. / účinnosť AMS | [5 empty] | 0,00 / 100,00 |  | 0,00 / 100,00 |  | 0,00 / 100,00 |  | 0,00 / 100,00
Mesiace s priem. mes. hodnotou > EL+I
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 26 / 0 |  | 26 / 0 |  | 26 / 0 |  | 26 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 26 / 0 / 99 |  | 26 / 0 / 99 |  | 26 / 0 / 99 |  | 26 / 0 / 99
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 11.6567 |  | 43.2748 |  | 0 |  | 0.29258
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 112.5666 |  | 417.8968 |  | 0 |  | 2.8254
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 9656.8148 |  | 9656.8148 |  | 9656.8148 |  | 9656.8148
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Objemový prietok, stavové a referenčné veličiny | [5 empty] | Prietok [Nm3/h] |  | O2 [%]
% PHH F z Nust. / účinnosť AMS (>95%) | [5 empty] | 0,00 / 100,00 |  | 0,00 / 100,00
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 221 / 0 / 6 |  | 221 / 0 / 6
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 26 / 0 / 99 |  | 26 / 0 / 99
Počet hodin za rok: |  |  | 221 |  |  | PMH - priemerné mesačné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Mes. | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2025-01-01 | 709 | 23 | 5 | 3 | 4 | 19.4269 |  | 71.99 |  | 0 |  | 0.48936
2025-02-01 | 668 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-03-01 | 708 | 18 | 11 | 0 | 6 | 13.5405 |  | 75.8177 |  | 0 |  | 0.36866
2025-04-01 | 517 | 156 | 30 | 0 | 17 | 15.1649 |  | 52.3885 |  | 0 |  | 0.41421
2025-05-01 | 90 | 24 | 3 | 0 | 3 | 24.0239 |  | 44.6033 |  | 0 |  | 0.42687
2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
SUMA | 2692 | 221 | 53 | 3 | 30 | 18.039 |  | 61.1999 |  | 0 |  | 0.42478
Označenie PMH, PRH
žiadne | platná PMH, PRH
G | PMH > EL+I, PRH > EL+I
N | nevyhodnotená PMH, PRH
EL je dodržaný, ak v kalend. roku: |  |  |  | žiadna valid. priemerná ročná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
žiadna valid. priemerná mesačná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
žiadna valid. priemerná denná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
najmenej 95 % zo všetkých valid. PHH za rok neprekročí dvojnásobok hodnoty EL