## Blok
[10 empty] | Mesačný protokol emisného monitorovania pre PK3e za : | 2022-04-30
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [11 empty] | Meracie miesto: PK3e
Palivo | [5 empty] | Zemný plyn
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 40 |  | 100 |  | 25 | 3
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 100 |  | 35 | 5
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 100 |  | 110 |  | 35 | 5
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 1.4957 |  | 81.2484 |  | 0 | 0.0334
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 718 / 0 |  | 718 / 0 |  | 718 / 0 | 718 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 718/2/5 |  | 718/2/5 |  | 718/2/5 | 718/2/5
% PHH F z NUST | [5 empty] | 0,3 % |  | 0,3 % |  | 0,3 % | 0,3 %
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 30 / 0 |  | 30 / 0 |  | 30 / 0 | 30 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 30/0/0 |  | 30/0/0 |  | 30/0/0 | 30/0/0
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 1.251 |  | 73.0676 |  | 0 | 0.034599
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 98.33 |  | 5743.1927 |  | 0 | 2.7196
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 78601.0399 |  | 78601.0399 |  | 78601.0399 | 78601.0399
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Počet hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 720 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 | TZL
Deň | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2022-04-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.33884 |  | 86.6826 |  | 0 | 0.052483
2022-04-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.1305 |  | 85.6322 |  | 0 | 0.073361
2022-04-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 93.5924 |  | 0 | 0.048558
2022-04-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 88.1865 |  | 0 | 0.06108
2022-04-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.2684 |  | 86.7108 |  | 0 | 0.065221
2022-04-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.8726 |  | 84.0933 |  | 0 | 0.048688
2022-04-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.0261 |  | 79.8906 |  | 0 | 0.03123
2022-04-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.9788 |  | 70.9517 |  | 0 | 0.014573
2022-04-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.0076 |  | 74.8954 |  | 0 | 0.034055
2022-04-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.1114 |  | 82.9784 |  | 0 | 0.043395
2022-04-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.0277 |  | 84.9997 |  | 0 | 0.045629
2022-04-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.6892 |  | 88.1147 |  | 0 | 0.037623
2022-04-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.6705 |  | 81.7057 |  | 0 | 0.023909
2022-04-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.8041 |  | 81.3466 |  | 0 | 0.019488
2022-04-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.6012 |  | 73.2912 |  | 0 | 0.02351
2022-04-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.2947 |  | 75.4515 |  | 0 | 0.028977
2022-04-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.4836 |  | 78.0868 |  | 0 | 0.031314
2022-04-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.1407 |  | 81.911 |  | 0 | 0.038012
2022-04-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.0822 |  | 82.6576 |  | 0 | 0.038066
2022-04-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.4615 |  | 78.3016 |  | 0 | 0.036613
2022-04-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.8753 |  | 81.4172 |  | 0 | 0.030901
2022-04-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.1128 |  | 81.9599 |  | 0 | 0.028516
2022-04-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.0857 |  | 78.7339 |  | 0 | 0.022727
2022-04-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.9902 |  | 78.9434 |  | 0 | 0.025746
2022-04-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.9142 |  | 71.9803 |  | 0 | 0.017355
2022-04-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.2018 |  | 81.0514 |  | 0 | 0.016046
2022-04-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.6423 |  | 81.5807 |  | 0 | 0.022007
2022-04-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.8554 |  | 81.2215 |  | 0 | 0.016265
2022-04-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.2561 |  | 83.3776 |  | 0 | 0.014079
2022-04-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.9475 |  | 77.707 |  | 0 | 0.012587
2022-05-01
SUMA | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Označenie PDH, PMH
F | Neplatná PDH (Počet platných PHH< 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky) | [7 empty] | Platná PDH
N | Nevyhodnotená PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 ) | [5 empty] | G |  | PDH > EL+I (PMH > EL+I)
Note on M1: Tu zadajte dátum, pre ktorý žiadate dáta