## Blok
[10 empty] | Mesačný protokol emisného monitorovania pre PK3e za : |  | 2025-02-28
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [12 empty] | Meracie miesto: PK3e
Palivo | [5 empty] | Zemný plyn
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 40 |  | 100 |  | 25 |  | 3
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 100 |  | 35 |  | 5
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 100 |  | 110 |  | 35 |  | 5
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 0.10915 |  | 88.782 |  | 0 |  | 0
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 587 / 0 |  | 587 / 0 |  | 596 / 0 |  | 587 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 587/1/4 |  | 587/1/4 |  | 596/1/4 |  | 587/1/4
% PHH F z NUST | [5 empty] | 0,2 % |  | 0,2 % |  | 0,2 % |  | 0,2 %
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 26 / 0 |  | 26 / 0 |  | 26 / 0 |  | 26 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 26/0/2 |  | 26/0/2 |  | 26/0/2 |  | 26/0/2
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0.64579 |  | 73.7176 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 39.5283 |  | 4512.2015 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 61209.2979 |  | 61209.2979 |  | 61209.2979 |  | 61209.2979
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Počet hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 588 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Deň | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2025-02-01 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 89.5124 |  | 0 |  | 0
2025-02-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 89.7225 |  | 0 |  | 0
2025-02-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 92.4125 |  | 0 |  | 0
2025-02-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 91.4003 |  | 0 |  | 0
2025-02-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 86.5174 |  | 0 |  | 0
2025-02-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 89.8101 |  | 0 |  | 0
2025-02-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 88.781 |  | 0 |  | 0
2025-02-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90.3747 |  | 0 |  | 0
2025-02-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 89.2121 |  | 0 |  | 0
2025-02-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 88.4749 |  | 0 |  | 0
2025-02-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.33958 |  | 89.5044 |  | 0 |  | 0
2025-02-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 91.5061 |  | 0 |  | 0
2025-02-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90.3272 |  | 0 |  | 0
2025-02-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 91.9705 |  | 0 |  | 0
2025-02-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90.9886 |  | 0 |  | 0
2025-02-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 91.3996 |  | 0 |  | 0
2025-02-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.30077 |  | 85.6712 |  | 0 |  | 0
2025-02-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.1389 |  | 85.8482 |  | 0 |  | 0
2025-02-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85.134 |  | 0 |  | 0
2025-02-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 86.3841 |  | 0 |  | 0
2025-02-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 83.854 |  | 0 |  | 0
2025-02-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85.1156 |  | 0 |  | 0
2025-02-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 86.0234 |  | 0 |  | 0
2025-02-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85.9168 |  | 0 |  | 0
2025-02-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 89.498 |  | 0 |  | 0
2025-02-26 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.058569 |  | 92.9733 |  | 0 |  | 0
2025-02-27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-02-28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-03-01
2025-03-02
2025-03-03
SUMA | 75 | 588 | 8 | 0 | 1
Označenie PDH, PMH
F | Neplatná PDH (Počet platných PHH< 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky) | [7 empty] | Platná PDH
N | Nevyhodnotená PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 ) | [5 empty] | G |  | PDH > EL+I (PMH > EL+I)