## Blok
[10 empty] | Mesačný protokol emisného monitorovania pre PK3e za : |  | 2025-03-31
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [12 empty] | Meracie miesto: PK3e
Palivo | [5 empty] | Zemný plyn
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 40 |  | 100 |  | 25 |  | 3
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 100 |  | 35 |  | 5
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 100 |  | 110 |  | 35 |  | 5
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 1.6461 |  | 85.7235 |  | 0 |  | 0.000188
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 607 / 0 |  | 607 / 0 |  | 616 / 0 |  | 607 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 607/1/3 |  | 607/1/3 |  | 616/1/3 |  | 607/1/3
% PHH F z NUST | [5 empty] | 0,2 % |  | 0,2 % |  | 0,2 % |  | 0,2 %
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 26 / 0 |  | 26 / 0 |  | 27 / 0 |  | 26 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 26/0/5 |  | 26/0/5 |  | 27/0/4 |  | 26/0/5
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 2.8639 |  | 76.6431 |  | 0 |  | 0.00021622
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 206.2328 |  | 5519.1142 |  | 0 |  | 0.01557
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 72010.5955 |  | 72010.5955 |  | 72010.5955 |  | 72010.5955
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Počet hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 608 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Deň | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2025-03-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-03-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-03-03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-03-04 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | N | 0 | N | 0 |  | 0 | N
2025-03-05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-03-06 | 7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0.59556 |  | 79.9585 |  | 0 |  | 0
2025-03-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87.7148 |  | 0 |  | 0
2025-03-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 84.432 |  | 0 |  | 0
2025-03-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87.5216 |  | 0 |  | 0
2025-03-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85.9865 |  | 0 |  | 0
2025-03-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 82.7591 |  | 0 |  | 0
2025-03-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85.2262 |  | 0 |  | 0
2025-03-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.053032 |  | 89.1802 |  | 0 |  | 0.0048881
2025-03-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.089885 |  | 86.0777 |  | 0 |  | 0
2025-03-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.9104 |  | 87.1979 |  | 0 |  | 0
2025-03-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.985 |  | 90.906 |  | 0 |  | 0
2025-03-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20.5727 |  | 90.7843 |  | 0 |  | 0
2025-03-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12.4023 |  | 89.2127 |  | 0 |  | 0
2025-03-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.7136 |  | 83.5665 |  | 0 |  | 0
2025-03-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.99493 |  | 87.3007 |  | 0 |  | 0
2025-03-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.48027 |  | 86.4449 |  | 0 |  | 0
2025-03-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 82.8751 |  | 0 |  | 0
2025-03-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 83.8343 |  | 0 |  | 0
2025-03-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 82.282 |  | 0 |  | 0
2025-03-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 84.5013 |  | 0 |  | 0
2025-03-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 83.8489 |  | 0 |  | 0
2025-03-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87.6751 |  | 0 |  | 0
2025-03-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87.0076 |  | 0 |  | 0
2025-03-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 88.1811 |  | 0 |  | 0
2025-03-30 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81.8555 |  | 0 |  | 0
2025-03-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 82.4796 |  | 0 |  | 0
SUMA | 126 | 608 | 8 | 0 | 1
Označenie PDH, PMH
F | Neplatná PDH (Počet platných PHH< 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky) | [7 empty] | Platná PDH
N | Nevyhodnotená PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 ) | [5 empty] | G |  | PDH > EL+I (PMH > EL+I)