I n f o r m á c i a

O SPRÁVE  PERIODICKEJ OPRÁVNENEJ INŠPEKCII ZHODY

a o výsledkoch integrálnej oprávnenej kalibrácie a oprávnenej skúšky automatizovaného

meracieho systému emisií a súvisiacich referenčných veličín (AMS-E AN1 a AMS-E AN2)

piestových zážihových spaľovacích plynových motorov KGJ1, KGJ2 a KGJ3

Tepláreň Martin, prevádzka: Výroba tepla a el. energie

| Prevádzkovateľ: | MH Teplárenský holding, a.s., závod Martin |
| --- | --- |
|  | Turbínová 3, 831 04 Bratislava |
|  | IČO: 36 211541 |
| Miesto/Lokalita: | závod Martin |

Robotnícka 17, 036 80 Martin

Zodpovedná – kontaktná osoba:

prevádzkovateľa za informáciu: 	oddelenie životného prostredia

Robotnícka 17, 036 80 Martin

adresa elektronickej pošty: zdenka.jancova@mhth.sk

| Evidenčné číslo informácie: 04/2025 | Dátum vydania: 01.08. 2025 |
| --- | --- |
| Názov akreditovaného skúšobného laboratória/ | EKO-TERM SERVIS s. r. o. |
| oprávnenej osoby podľa § 58 ods. 2 písm. a) | Napájadlá 11/2743, 040 12 Košice |
| zákona č. 146/2023 Z. z.: | IČO: 31 69 56 71 |
| Kontaktné údaje oprávnenej osoby: | EKO-TERM SERVIS s. r. o. |
|  | Napájadlá 11/2743, 040 12 Košice |
|  | číslo telefónu: +421 / 55 / 611 24 11 |
|  | faxu: +421-55-72 901 23 |
|  | adresa elektronickej pošty: sekretariat@ets-ke.sk |
|  | webové sídlo: www.ets-ke.sk |
| Osvedčenie skúšobného laboratória |  |

o akreditácii:                      	      Osvedčenie o akreditácií č. S-188, aktuálne vydanie na web stránke

SNAS:

https://ais.snas.sk/ais/#!WebReports/2/list.accredited.subject.search.byfield/AccreditedSubjectsByFields

Osoba zodpovedná za oprávnenú                           Ing. Tomáš Kuskulič, PhD.

kalibráciu a skúšku (vedúci technik)                        rozhodnutie MŽP SR o vydaní osvedčenia

a inšpekciu zhody (inšpektor) podľa                        zodpovednej osoby č. 46109/2014 zo dňa 07.10.2014

| § 58 ods. 3 zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Správa o meraní číslo: 02/272/2025 |  | Dátum vydania: 17.07.2025 |  |
| Deň oprávneného merania: | 16. až 18. 06. 2025 |  |
| Osoba zodpovedná za oprávnené |  |  |
| meranie (vedúci technik) podľa |  |  |
| § 58 ods. 3 zákona č. 146/2023 Z. z.: | Ing. Tomáš Kuskulič, PhD. |  |

Osvedčenie zodpovednej osoby: 	rozhodnutie MŽP SR o vydaní osvedčenia

zodpovednej osoby č. 46109/2014 zo dňa 07.10.2014

Účel oprávnenej technickej činnosti::  	Periodická kontrola AMS-E podľa § 14 ods. 1 písm. b), v rámci ktorej sa na mieste inštalovania AMS-E vykoná periodická oprávnená inšpekcia zhody podľa § 14 ods. 4 písm. c) vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z. z.

Upozornenie: Táto informácia nie je správou o oprávnenom meraní emisií podľa § 22 ods. 6 zákona č. 146/2023    Z. z. o ovzduší a nie je určená na účely úradných konaní pred orgánmi štátnej správy ochrany ovzdušia alebo správnymi orgánmi integrovaného povoľovania.

Súhrn

| Prevádzka: | MH Teplárenský holding, a.s., Závod Martin, Robotnícka 17, Martin VAR PCZ: 001 0001 |
| --- | --- |
| Čas (režim) prevádzky: | prevádzka: automaticky riadená podľa požiadavky na výrobu el. energie technológia: viacrežimová, kontinuálne emisne ustálená palivo: ZPN |
| Zdroje/zariadenia vzniku emisií: | KGJ č. 1, č. 2 a č. 3 |
| Merané zložky: | hmotnostná koncentrácia a množstvo emisie: NOX ako NO2, CO stavové a referenčné veličiny: teplota, O2 |
| Objekty inšpekcie zhody: | AMS-E monitorujúce ZL, referenčné a stavové veličiny na spalinovodoch KGJ č. 1, č. 2 a č. 3 – rada analyzátorov 1 a 2 (ďalej len „AN1“ a „AN2“) |

*)	Z – zhoda, N – nezhoda (platí pre KGJ č. 1, č. 2 a č. 3)

-	Neurčovaná zhoda, požiadavka nie je ustanovená predpisom ani súhlasom/povolením a pre danú veličinu nie je špecifikovaná ani v dokumentácii AMS-E.

1)	Príloha č. 5 k vyhláške MŽP SR č. 249/2023 Z. z..

2)	Skrátené znenie, úplný platný text viď príslušné ustanovenie vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z. z.

3)	Posúdenie zhody/nezhody vykonané na základe výsledkov internej subdodávky EKO-TERM SERVIS s.r.o. – SL.

4)	Posúdenie zhody/nezhody vykonané na základe výsledkov internej subdodávky EKO-TERM SERVIS s.r.o. – KL.

5)	Komentár k hodnoteniu VKR na KGJ č. 1 je uvedený v kapitole 6.4.