I n f o r m á c i a

SPRÁVA O OPRÁVNENOM MERANÍ EMISIÍ

SO2 a TZL v odpadovom plyne vo výduchoch z kotlov HK1 – HK4 inštalovaných v Horúcovodnej kotolni prevádzky LCP 1v závode:

Tepláreň Martin, prevádzka: Výroba tepla a el. energie

Prevádzkovateľ:	MH Teplárenský holding, a.s., závod Martin

Turbínová 3, 831 04 Bratislava

IČO: 36 211541

Miesto/Lokalita:	závod Martin

Robotnícka 17, 036 80 Martin

Zodpovedná – kontaktná osoba:	Mgr. Zdenka Jančová

prevádzkovateľa za informáciu:	oddelenie životného prostredia

Robotnícka 17, 036 80 Martin

adresa elektronickej pošty: zdenka.jancova@mhth.sk

Evidenčné číslo informácie:  01/2026	Dátum vydania: 13.01. 2026

Názov akreditovaného skúšobného laboratória/	EKO-TERM SERVIS s. r. o.

oprávnenej osoby podľa § 58 ods. 2 písm. a)	Napájadlá 11/2743, 040 12 Košice

zákona č. 146/2023 Z. z.:	IČO: 31 695 671

| Osoba zodpovedná za oprávnenú kalibráciu a skúšku (vedúci technik) a inšpekciu zhody (inšpektor) podľa § 58 ods. 3 zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia: |  | Ing. Juraj Bél rozhodnutie MŽP SR o vydaní osvedčenia zodpovednej osoby č. 46098/2014 zo dňa 07.10.2014 |
| --- | --- | --- |

Osvedčenie skúšobného laboratória

o akreditácii:                                                           Osvedčenie o akreditácií č. S-188, aktuálne vydanie na web

stránke SNAS:     https://ais.snas.sk/ais/#!WebReports/2/list.accredited.subject.search.byfield/AccreditedSubjectsByFields

Správa o meraní číslo:  02/472/2025	Dátum vydania: 16.12.2025

Druh oprávneného merania:	Oprávnené meranie hodnoty fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený emisný limit a hodnoty súvisiacej stavovej a referenčnej veličiny, ktorá sa vzťahuje priamo na emisie podľa písm. a) bodu 1 prílohy č. 9 zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia.

Oprávnené meranie hodnoty fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený reprezentatívny individuálny hmotnostný tok, s ktorého použitím sa vypočítava vypúšťané množstvo emisií podľa písm. a) bodu 3 prílohy č. 9 zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia.

Deň oprávneného merania:	10.11 – 12.11.2025

Účel oprávneného merania:

- Periodické oprávnené meranie emisií podľa rozhodnutia SIŽP IŽP Žilina č. 6529/77/2022-29829/2022/770104/Z52 autoremadúra zo dňa 25.08.2022 a podľa rozhodnutia SIŽP IŽP Žilina č. 8906/77/2024-31189/2024/770390104/Z60 zo dňa 21.08.2024.

- Spôsob a požiadavky na zisťovanie množstva emisií – rozhodnutie OÚ Martin OSZP č. OU-MT-OSZP-2020/013885-002 zo dňa 31.08.2020.

Upozornenie:	Táto informácia nie je správou o oprávnenom meraní emisií podľa § 22 ods. 6 zákona č. 146/2023    Z. z. o ovzduší a nie je určená na účely úradných konaní pred orgánmi štátnej správy ochrany ovzdušia alebo správnymi orgánmi integrovaného povoľovania.

Súhrn:

Periodické oprávnené meranie emisií podľa rozhodnutia SIŽP IŽP Žilina č. 6529/77/2022-29829/2022/770104/Z52 autoremadúra zo dňa 25.08.2022 a podľa rozhodnutia SIŽP IŽP Žilina č. 8906/77/2024- 31189/2024/770390104/Z60 zo dňa 21.08.2024.

| Prevádzka: | LCP 1 / Horúcovodná kotolňa VAR PCZ: 0010001 |
| --- | --- |
| Členenie technológie podľa: času prevádzky: Výrobno-prevádzkového výkonu času charakteru zmien emisií: Menovitý tepelný výkon / tepelný výkon po as výkonu merania / palivo : Suroviny a palivá: | Občasná Jednorežimová Ustálená Tepelný výkon kotla HK1 – 14,3 MW / 11,99 MW / prevádzka ZP. Tepelný výkon kotla HK2 – 14,3 MW / 11,87 MW / prevádzka ZP Tepelný výkon kotla HK3 – 14,3 MW / 11,96 MW / prevádzka ZP Tepelný výkon kotla HK4 – 14,3 MW / 11,86 MW / prevádzka ZP Palivom horákov kotlov HK 1 a HK 4 je zemný plyn |
| prevádzka / miesto odberu vzorky | LCP1 – Horúcovodná kotolňa / samostatné výduchy z kotla HK1 – HK4 |
| Merané zložky: | SO2, TZL |
| Výsledky merania a EL: | Hmotnostná koncentrácia (ďalej len „c“) v mg/m3, |

1)  Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentrácie: 0 ºC, 101,3 kPa, suchý plyn, O2 ref = 3 % obj, .

2)  Emisná požiadavka, podmienky platnosti EL  a hodnotenie  jej dodržania určené rozhodnutím SIŽP IŽP Žilina č. 8906/77/2024-31189/2024/770390104/Z60 zo dňa 21.08.2024.

3)  Hodnotenie režimu prevádzky uvedené v kapitole 5 tejto správy z merania.

4)  Vypočítaná hodnota emisnej veličiny pod dolným detekčným limitom použitého meracieho systému , DDLSO2  =  5  mg.m-3 a pod medzou stanoviteľnosti použitej odberovej aparatúry, MS TZL = 0,5 mg.m-3.

Spôsob a požiadavky na zisťovanie množstva emisií – rozhodnutie OÚ Martin OSZP č. OU-MT-OSZP-2020/013885-002 zo dňa 31.08.2020.

| Prevádzka: | LCP 1 / Horúcovodná kotolňa VAR PCZ: 0010001 |
| --- | --- |
| Členenie technológie podľa: času prevádzky: Výrobno-prevádzkového výkonu času charakteru zmien emisií: Menovitý tepelný výkon / tepelný výkon po as výkonu merania / palivo : Suroviny a palivá: | Občasná Jednorežimová Ustálená Tepelný výkon kotla HK1 – 14,3 MW / 11,99 MW / prevádzka ZP. Tepelný výkon kotla HK2 – 14,3 MW / 11,87 MW / prevádzka ZP Tepelný výkon kotla HK3 – 14,3 MW / 11,96 MW / prevádzka ZP Tepelný výkon kotla HK4 – 14,3 MW / 11,86 MW / prevádzka ZP Palivom horákov kotlov HK 1 a HK 4 je zemný plyn |
| prevádzka / miesto odberu vzorky | LCP1 – Horúcovodná kotolňa / samostatné výduchy z kotla HK1 – HK4 |
| Merané zložky: | SO2, TZL |
| Výsledky merania a EL: | reprezentatívny hmotnostný tok (ďalej len „RHT“) v g/h hmotnostný tok (ďalej len „HT“) v g/h |

1)	Výsledky sú reprezentatívne pre režim prevádzky nastavený prevádzkovateľom. Sledovanie vybraných prevádzkových parametrov počas merania je uvedené v kapitole 5.

2)	Hodnoty RHT sú vypočítané z hodnôt DDL a MS pre príslušné ZL a priemernej hodnoty objemového prietoku.