I n f o r m á c i a

Správa o periodickej oprávnenej inšpekcii zhody,

o výsledkoch integrálnej oprávnenej kalibrácie, o oprávnených skúškach analyzátorov

a ostatných meracích prostriedkov a súvisiacich stavových a referenčných veličín

rady analyzátorov DT1 - striedavé monitorovanie kotlov HK2 a HK4

a rady analyzátorov DT2 - striedavé monitorovanie kotlov HK1 a HK3,

umiestnených v prevádzke LCP 1 – Horúcovodná kotolňa

v závode:

Tepláreň Martin, prevádzka: Výroba tepla a el. energie

Prevádzkovateľ:	MH Teplárenský holding, a.s., závod Martin

Turbínová 3, 831 04 Bratislava

IČO: 36 21 15 41

Miesto/Lokalita:	závod Martin

Robotnícka 17, 036 80 Martin

Zodpovedná – kontaktná osoba:	Mgr. Zdenka Jančová

prevádzkovateľa za informáciu:	oddelenie životného prostredia

Robotnícka 17, 036 80 Martin

adresa elektronickej pošty  zdenka.jancova@mhth.sk

Evidenčné číslo informácie:  02/2026	Dátum vydania: 13.01. 2026

Názov akreditovaného skúšobného laboratória/	EKO-TERM SERVIS s. r. o.

oprávnenej osoby podľa § 58 ods. 2 písm. a)	Napájadlá 11/2743, 040 12 Košice

zákona č. 146/2023 Z. z.:	IČO: 31 695 671

| Osoba zodpovedná za oprávnenú kalibráciu a skúšku (vedúci technik) a inšpekciu zhody (inšpektor) podľa § 58 ods. 3 zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia: |  | Ing. Juraj Bél rozhodnutie MŽP SR o vydaní osvedčenia zodpovednej osoby č. 46098/2014 zo dňa 07.10.2014 |
| --- | --- | --- |

Osvedčenie skúšobného laboratória

o akreditácii:                                                           Osvedčenie o akreditácií č. S-188, aktuálne vydanie na web

stránke SNAS:     https://ais.snas.sk/ais/#!WebReports/2/list.accredited.subject.search.byfield/AccreditedSubjectsByFields

Správa o meraní číslo:  02/475/2025	Dátum vydania: 30.12.2025

Druh oprávneného merania:	Oprávnené meranie hodnoty veličiny, ktorou je vyjadrený emisný limit a hodnoty súvisiacej stavovej a referenčnej veličiny, ktorá sa vzťahuje priamo na emisie podľa prílohy č. 9 písm. a) bodu 1 a reprezentatívneho hmotnostného toku podľa bodu 3 zákona .146/2023 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov.

Deň oprávneného merania:	10.11 - 12.11.2025

Účel oprávnenej technickej činnosti:: 	Periodická kontrola AMS-E podľa  §  14 ods. 1 písm. b), v rámci ktorej sa na mieste inštalovania AMS-E vykoná periodická oprávnená inšpekcia zhody podľa § 14 ods. 4 písm. c) vyhlášky M}P SR č. 249/2023 Z. z.

Upozornenie:	Táto informácia nie je správou o oprávnenom meraní emisií podľa § 22 ods. 6 zákona č. 146/2023    Z. z. o ovzduší a nie je určená na účely úradných konaní pred orgánmi štátnej správy ochrany ovzdušia alebo správnymi orgánmi integrovaného povoľovania.

Súhrn:

| Prevádzka: | MH Teplárenský holding, a.s., Závod Martin, Robotnícka 17, Martin VAR PCZ: 001 0001 |
| --- | --- |
| Členenie technológie podľa: času prevádzky: Výrobno-prevádzkového výkonu: času charakteru zmien emisií: Menovitý výkon / tepelný výkon počas výkonu merania / palivo: Suroviny a palivá: | Občasná Prevádzka jednorežimová Premenlivá HK 1 – HK4 -14,3 MW / HK1: 2,8 – 11,9 MW; HK2: 2,9 – 12,1 MW; HK3: 3.3 - 12,2 MW; HK4: 2,6 – 11,9 MW. Palivo pre horáky kotlov HK1 – HK 4 je zemný plyn. |
| Zdroje / zariadenia vzniku emisií: | LCP 1 – Horúcovodná kotolňa / kotol HK1 – HK4 |
| Objekt inšpekcie zhody: | AMS / DT1 – striedavé monitorovanie kotlov HK2 a HK4 AMS / DT2 – striedavé monitorovanie kotlov HK1 a HK3 |
| Merané zložky: | hmotnostná koncentrácia CO, NO a referenčná veličina O2 |

-  Neurčovaná zhoda, požiadavka nie je ustanovená predpisom ani súhlasom/povolením a pre danú veličinu nie je

špecifikovaná ani v dokumentácii AMS-E.

1)  Príloha . 5 k vyhláške MŽP SR . 249/2023 Z. z..

2)  Skrátené znenie, úplný platný text viď príslušné ustanovenie vyhlášky M}P SR č. 249/2023 Z. z.

3)  Posúdenie zhody/nezhody vykonané na základe výsledkov internej subdodávky EKO-TERM SERVIS s.r.o. – SL,

4)  Posúdenie zhody/nezhody vykonané na základe výsledkov internej subdodávky EKO-TERM SERVIS s.r.o. – KL