I n f o r m á c i a

o výsledku oprávneného merania – periodické meranie

hmotnostnej koncentrácie celkovej ortuti Hg, HCl, HF v odpadovom plyne vypúšťanom zo spaľovacích zariadení – kotlov K1, K2 a K5 spaľujúcich energetické uhlie, umiestnené v zdroji znečisťovania ovzdušia:

Tepláreň Žilina, prevádzka: Výroba tepla a el. energie

Prevádzkovateľ:	MH Teplárenský holding, a.s., závod Žilina

Turbínová 3, 831 04 Bratislava

IČO: 36 211541

Miesto/Lokalita:	závod Žilina

Košická 11, 011 87 Žilina

Zodpovedná – kontaktná osoba:	Ing. Veronika Dubeňová

prevádzkovateľa za informáciu:	oddelenie životného prostredia

Košická 11, 011 87 Žilina

číslo telefónu: 041/5064 138,

adresa elektronickej pošty veronika.dubenova@mhth.sk

Evidenčné číslo informácie:  05/2026	Dátum vydania: 25.06. 2026

Názov akreditovaného skúšobného laboratória/	Národná energetická spoločnosť a.s.

oprávnenej osoby podľa § 58 ods. 2 písm. a)	Laboratórium emisných meraní

zákona č. 146/2023 Z. z.:	Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica

IČO: 43769233

Kontaktné údaje oprávnenej osoby:	Národná energetická spoločnosť a.s.

Laboratórium emisných meraní

Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica

číslo telefónu: +421 48 415 7202,

faxu: +421 48 415 7202,

adresa elektronickej pošty: lem@nesbb.sk

webové sídlo: www.nes-as.sk

Osvedčenie skúšobného laboratória 	S-186 zo dňa 8.1.2018

o akreditácii:

Osvedčenie oprávnenej osoby o plnení	N-001 zo dňa 8.1.2018

notifikačných požiadaviek:

Správa o meraní číslo:  11/010-02/2026	Dátum vydania: 03.06.2026

Druh oprávneného merania:	Oprávnené meranie hodnoty fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený emisný limit a súvisiacej referenčnej veličiny, ktorá sa vzťahuje priamo na emisie, podľa č.9 písm. a) bodu 1 zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia

Deň oprávneného merania:	01.06.2026

Osoba zodpovedná za oprávnené	Dr. Ing. Jozef Šoltés, CSc.

meranie (vedúci technik) podľa

§ 58 ods. 3 zákona č. 146/2023 Z. z.:

Osvedčenie zodpovednej osoby:	rozhodnutie MŽP SR o vydaní osvedčenia zodpovednej

osoby č. 37881/2014 zo dňa 7. augusta 2014

Účel oprávneného merania: 	Periodické meranie hmotnostnej koncentrácie celkovej ortuti Hg, HCl, HF, v odpadovom plyne vypúšťanom zo  spaľovacích zariadení – kotlov spaľujúcich uhlie  podľa rozhodnutia č. 8475-43921/2018/Daň/770650104/Z66  za účelom preukázania dodržiavania emisných limitov podľa   § 34 ods.3 písm. a) a písm. c) odsek 1 zákona č. 146/2023 Z.z. a na základe ktorých sa vypočítava množstvo emisie podľa §3 ods. 1 písm. f)  vyhlášky MŽP SR č.249/2023 ktoré podlieha poplatkovej povinnosti.

Upozornenie:	Táto informácia nie je správou o oprávnenom meraní emisií podľa § 22 ods. 6 zákona č. 146/2023    Z. z. o ovzduší a nie je určená na účely úradných konaní pred orgánmi štátnej správy ochrany ovzdušia alebo správnymi orgánmi integrovaného povoľovania.

Súhrn

| Prevádzka: | Výroba tepla a el. energie Žilinská teplárenská, a.s., Žilina VAR PCZ: 703 0001 |
| --- | --- |
| Čas (režim) prevádzky: | 24 h/deň, 7 dní/týždeň, nepretržitá, emisne viacrežimová technológia (automatická regulácia tepelného príkonu podľa požadovanej výroby elektriny a tepla), kontinuálne emisne ustálená technológia |
| Zdroje/zariadenia vzniku emisií: | spaľovacie zariadenia – kotle K1, K2 a K5 spaľujúce energetické uhlie (spoločný betónový komín, výška komína 120 m) |
| Merané zložky: | Celková Hg, HCl, HF |
| Výsledky merania: | hmotnostná koncentrácia zložky v odpadovom plyne v mg/m3 |
| Číslo zdroja/zariadenia vzniku emisií: | spaľovacie zariadenia – kotle K1 a K2 |

| Meraná zložka | N | Priemerná hodnota (koncentrácia) [mg/m3]1) | Maximum (koncentrácia) [mg/m3]1) | Emisný limit (koncentrácia) [mg/m3]2) | Režim s najvyššími emisiami [áno / nie] | Upozornenie na súlad / nesúlad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zdroje / zariadenia vzniku emisií: |  |  | spaľovacie zariadenia – kotle K1 a K2 / výška komína 120 m |  |  |  |
| Čas prevádzky: |  |  | MAX – energetické uhlie 100 %; 50 % menovitej kapacity NID |  |  |  |
| Hg celková | 2 | < 0,00112 | <0,00113 | 0,01 | áno | súlad |
| HF | 2 | 0,4 | 0,4 | 3 | áno | súlad |
| HCl | 2 | < 0,1 | < 0,1 | 5 | áno | súlad |

1) Stavové a referenčné podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentrácie: štandardné stavové podmienky, suchý plyn, ref. obsah kyslíka 6 % objemu, uvedené

hodnoty sa vzťahujú len k odobratým vzorkám

2) Emisný limit ustanovený v rozhodnutí č. 8475-43921/2018/Daň/770650104/Z66

3) Požiadavka dodržania emisného limitu podľa §34 ods. 4 písm. a) Vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z.

4) Podľa prílohy č. 2 časti B. bodu 1 Vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z. z

Výsledky zodpovedajú režimu prevádzky zariadení, ktorý nastavil zákazník/prevádzkovateľ zdroja. Informácie o čase (režime) prevádzky poskytol zákazník Sledovanie

ďalších parametrov počas merania je uvedené v kap. 5.

N– počet jednotlivých hodnôt meraných emisných veličín