**Ekvitermická krivka**

Evidenčné číslo zmluvy: **xxxxxxxxx**

Číslo zmluvy: **xxxxxxxx** Odberné miesto: **xxxxxxxxxx**

Inštalovaný regulátor vykurovacej vody ÚK (článok IV/A bod 2 zmluvy):

**SIEMENS LANDIS PRU 1.64**

**Nočný útlm od 22:45 do 04:45.**

**Je výsledkom**

**Dohody s odberateľom/odberateľmi**

**Vykurovacia krivka č. 5 , zníženie o 5  o C**

**vonkajšia teplota T (°C) Teplota (°C) vykurovacej vody ÚK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VK** | **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **-12** | 0 | 89 | 82 | 77 | 71 | **65** | 60 | 56 | 50 |
| **-10** | 0 | 85 | 79 | 74 | 68 | **63** | 58 | 55 | 49 |
| **-8** | 0 | 81 | 75 | 71 | 66 | **61** | 56 | 53 | 48 |
| **-6** | 0 | 77 | 72 | 68 | 63 | **59** | 55 | 52 | 47 |
| **-4** | 0 | 73 | 68 | 65 | 61 | **56** | 53 | 50 | 46 |
| **-2** | 0 | 69 | 65 | 62 | 58 | **54** | 51 | 49 | 45 |
| **0** | 0 | 65 | 62 | 59 | 55 | **52** | 49 | 47 | 44 |
| **2** | 0 | 62 | 58 | 56 | 53 | **50** | 48 | 46 | 43 |
| **4** | 0 | 58 | 55 | 53 | 50 | **48** | 46 | 44 | 42 |
| **6** | 0 | 54 | 51 | 50 | 48 | **46** | 44 | 43 | 41 |
| **8** | 0 | 50 | 48 | 47 | 45 | **44** | 42 | 41 | 40 |
| **10** | 0 | 46 | 45 | 44 | 42 | **41** | 40 | 40 | 39 |
| **12** | 0 | 42 | 41 | 41 | 40 | **39** | 39 | 38 | 38 |
| **14** | 0 | 38 | 38 | 38 | 37 | **37** | 37 | 37 | 37 |

Režim prípravy a dodávky TÚV (zmluva o dodávke a odbere tepla – čl. IV, časť B

**na teplotu 52°C od: 04:30 do: 23:00 je výsledkom dohody**

**s odberateľom/odberateľmi**

Dátum potvrdenia: Dátum potvrdenia: XX.XX.XXXX

Odberateľ: Dodávateľ:

|  |  |
| --- | --- |
| «t\_splnomocnenec»  «t\_funkcia» | Titul, Meno a priezvisko  obchodný manažér |
|  |  |
|  |  |
| «t\_splnomocnenec1» |  |
| «t\_funkcia1» |  |